## Sheet1
序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | 参数
1 | 型号 | Model | － | GMV-12WP/A-T(U)
2 | 成品码 | Product Code | － | CN850W0930
3 | 系列名称 | Series Name | － | GMV MTAC
4 | 型式代号 | Func type | － | Heat Pump
5 | 组合单元 | Components | － | /
6 | 制冷量 | Cooling Capacity | kW | 3.52
7 | 制冷量 | Cooling Capacity | kBtu/h | 12
8 | 制热量 | Heating Capacity | kW | 3.52
9 | 制热量 | Heating Capacity | kBtu/h | 12
11 | 能效比 | EER | W/W | /
12 | 性能系数 | COP | W/W | /
13 | IPLV | IPLV |  | /
14 | A1负荷制冷/制热能力<25%> | A1 Cooling/Heating Capacity<25%> | kW | /
15 | A1负荷制冷/制热功率<25%> | A1 Cooling/Heating Power Input<25%> | kW | /
16 | A2负荷制冷/制热能力<50%> | A1 Cooling/Heating Capacity<50%> | kW | /
17 | A2负荷制冷/制热功率<50%> | A1 Cooling/Heating Power Input<50%> | kW | /
18 | A3负荷制冷/制热能力<75%> | A1 Cooling/Heating Capacity<75%> | kW | /
19 | A3负荷制冷/制热功率<75%> | A1 Cooling/Heating Power Input<75%> | kW | /
20 | A4负荷制冷/制热能力<100%> | A1 Cooling/Heating Capacity<100%> | kW | /
21 | A4负荷制冷/制热功率<100%> | A1 Cooling/Heating Power Input<100%> | kW | /
22 | 性能系数 | ECOP | － | /
23 | 风量 | Air Flow Volume | m3/h | 850
24 | 风量 | Air Flow Volume | CFM | 500
25 | 机外静压 | ESP | Pa | 0
26 | 噪声<声压级> | Sound Pressure Level | dB | Indoor46/Outdoor57
27 | 噪声<声功率级> | Sound Power Level | dB | Indoor56/Outdoor67
28 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/230
29 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
30 | 相数 | Phases | － | 1
31 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | /
32 | MOP | Maximum Overcurrent Protection | A | 15
33 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | N | 3
34 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | /
35 | 制冷输入功率 | Cooling Power Input | kW | 1.4
36 | 制热输入功率 | Heating Power Input | kW | 1.1
37 | 制热水输入功率 | Water Heating Power Input | kW | /
38 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | A | 7.5
39 | 制热输入电流 | Heating Current Input | A | 5.8
40 | 制热水输入电流 | Water Heating Current Input | A | /
41 | 最大输入功率 | Rated Power Input | kW | 2.4
42 | 最大电流 | Rated Current | A | 12.5
43 | 防水等级 | Moisture Protection | -- | IPX4
44 | 气候类型 | Climate Type | － | T1
45 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | mm | /
46 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | inch | /
47 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | mm | /
48 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | inch | /
49 | 液管尺寸（接内机） | Liquid Pipe | mm | φ6.35
50 | 液管尺寸（接内机） | Liquid Pipe | inch | φ1/4
51 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | mm | /
52 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | inch | /
53 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | mm | /
54 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | inch | /
55 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | mm | /
56 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | inch | ERROR 15
57 | 连接方式 | Connection Method | － | Flare Connection
58 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | mm | 1069
59 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | mm | 500
60 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | mm | 406
61 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | mm | 1167
62 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | mm | 604
63 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | mm | 485
64 | 净重 | Net Weight | kg | 55
65 | 毛重 | Gross Weight | kg | 63
66 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R410A
67 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | kg | 0.8
68 | 室外机装柜量<20’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 52
69 | 室外机装柜量<40’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 120
70 | 室外机装柜量<40’高柜> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 150
71 | 压缩机厂家 | Compressor Manufacturer | － | MITSUBISHE ELECTRIC(GUANGZHOU)COMPREESSOR CO.,LTD
72 | 压缩机类型1 | Compressor Type1 | － | Inverter Rotary
73 | 压缩机类型2 | Compressor Type2 | －
74 | 压缩机数量 | Compressor Quantity | N | 1
75 | 电机类型 | Motor Type | － | DC motor
76 | 风叶数量 | Fan Quantity | － | 1
77 | 能效比 | EER | /W | /
78 | 性能系数 | COP | /W | /
79 | 季节能效比 | SEER | － | 15.5
80 | 工作能力调节范围 | Capacity Adjustment Range | %～%
81 | 最大连接内机数量 | Maximum drive IDU NO. | unit | 2
82 | 最远内机连管长<外机到内机> | Max. Equivalent Connection Pipe Length | m | 30
83 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -5~48
84 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -20~27
85 | 热回收工作环境温度范围 | Heat Recovery Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
86 | 季节性能系数 | HSPF | － | 9.5
87 | 季节性能系数 | SCOP | － | /
88 | 全年能效比 | AEER | － | /
89 | 全年性能系数 | ACOP | － | /
90 | 全年能源消耗效率 | APF | W/W | /
91 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | ERROR 15
92 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | 3.15
93 | 压缩机商标 | Compressor Trademark | － | MITSUBISHE ELECTRIC
94 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | mm | 320-140
95 | 冷凝器管径 | Condenser Pipe Diameter | inch | φ0.275
96 | 冷凝器片距 | Condenser Fin Pitch | mm | 1.4
97 | 冷凝器翅片颜色 | Condenser Fin Colour | － | gold
98 | 冷凝器最大可承受压力 | Condenser Max. Allowable Pressure | MPa | 4.3
99 | 排气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 4.3
100 | 吸气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side | MPa | 2.5
101 | 最大允许压力 | Maximum Allowable Pressure | MPa | 4.3
102 | 高压保护 | High Presser Overload Protector | MPa | 4.2
103 | 低压保护 | Low Presser Overload Protector | MPa | 0.33
104 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℉ | 23~118.4
105 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | -4~80.6
106 | 制热水工作环境温度范围 | Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
107 | 制冷+制热水工作环境温度范围 | Cooling and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
108 | 制热+制热水工作环境温度范围 | Heating and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
109 | 热回收工作环境温度范围 | Heat Recovery Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
110 | 化霜方式 | Defrosting Method | -- | Automatic Defrosting
111 | 防触电保护类别 | Isolation | － | I
112 | 过载保护 | Overload Protector | － | /
113 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | oz | 28.2
114 | 节流方式 | Throttling Method | － | Electron expansion valve
115 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | inch | 42 ??/16
116 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | inch | 20 ??/16
117 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | inch | 16 ??/16
118 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | mm | 1164
119 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | inch | 46 ??/16
120 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | mm | 601
121 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | inch | 24 ??/16
122 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | mm | 470
123 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | inch | 19 ??/16
124 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | inch | 46 ??/16
125 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | inch | 24 ??/16
126 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | inch | 19 ??/16
127 | 净重 | Net Weight | LBS | 121
128 | 毛重 | Gross Weight | LBS | 139
129 | MCA | Minimum Circuit Ampacity | A | 13.5
150 | 可选配软件及控制器 | Optional Software and Controller | － | /
151 | 低温制冷功能 | Low Ambient Cooling Function |  | YES
152 | 化霜时间可设功能 | Defrosting Time Set Function |  | YES
200 | 转接板数量 | Con_Board Numeber | N
201 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | V12WPATU.BZ000000
202 | 说明书链接 |  |  | 600005061205
203 | 室外机图片 |  |  | JSZL0000044137
204 | 技术服务手册 |  |  | JF00304109
205 | 选型手册 |  |  | SJ00526251
206 | 推广PPT |  |  | GPPT00303219
301 | 分歧管型号 | Modules Branch Name | － | /
401 | 压缩机型号1 | Compressor Model1 | － | SNB150FGAMC
402 | 压缩机型号2 | Compressor Model2 | － | /
403 | 压缩机输入功率 | Compressor Power Input | W | 1420
404 | 压缩机运转电流 | Compressor Rated Load Amp | A | 8.5
405 | 压缩机堵转电流 | Compressor Locked Rotor Amp | A | /
406 | 压缩机过载保护器 | Compressor Thermal Protector | － | /
407 | 压缩机加热带功率 | Compressor Crankcase | W | 25
408 | 压缩机冷冻油类型 | Compressor Refrigerant Oil Type | － | /
409 | 压缩机冷冻油容积 | Compressor Refrigerant Oil Charge Volume | L | 0.5
410 | 风叶类型 | Fan Type | － | Axial-flow
411 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | inch | 12.6-5.5
412 | 电机型号 | Motor Model | － | FW30J-ZL
413 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | － | E
414 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | － | IPX4
415 | 风机驱动类型（直驱/皮带轮） | Fan Motor Drive Type | － | Direct-driven
416 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | 200~1350
417 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | 30
418 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp | A | 0.5
419 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
420 | 冷凝器材料（管材－翅片） | Condenser Material | － | Copper tube-Aluminum fin
421 | 冷凝器迎风面积<平方英尺> | Condenser Face Area | sq.ft | 3.77
422 | 冷凝器迎风面积<平方米> | Condenser Face Area | m2 | 0.35
423 | 冷凝器管径 | Condenser Pipe Diameter | mm | φ7
424 | 冷凝器排数 | Condenser Number of Rows | － | 3
425 | 冷凝器管心距×行距 | Condenser Tube Pitch×Row Pitch | mm | 19.05-12.7
426 | 冷凝器每英寸翅片数 | Condenser Fins per Inch | － | 18
427 | 冷凝器翅片类型 | Condenser Fin Type | － | hydrophilic and plain film
428 | 冷凝器循环路数 | Condenser Number of Circuits | － | 4
429 | 冷凝器规格<长×宽×高> | Condenser Length × Height × Width | mm | 943-38.1-343
481 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | mm | φ12.7
482 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | inch | φ1/2
841 | 制热水工作环境温度范围 | Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
842 | 制冷+制热水工作环境温度范围 | Cooling and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
843 | 制热+制热水工作环境温度范围 | Heating and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /