## Sheet1
模块 | 序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | 参数
水源多联机室外机 | 1 | 型号 | Model | － | GMV-WQ120WM/A-F(U)
水源多联机室外机 | 2 | 成品码 | Product Code | － | CN854W0130
水源多联机室外机 | 3 | 系列名称 | Series Name | － | GMV WATER
水源多联机室外机 | 4 | 型式代号 | Func type | － | Heat Recovery
水源多联机室外机 | 5 | 型号<单机> | Model | － | GMV-WQ120WM/A-F(U)
水源多联机室外机 | 6 | 出口国家或地区 | Target Country or Area | － | North America
水源多联机室外机 | 7 | 分歧管型号 | Modules Branch Name | － | /
水源多联机室外机 | 8 | 制冷量 | Cooling Capacity | kW | 33.41
水源多联机室外机 | 9 | 制冷量 | Cooling Capacity | kBtu | 114
水源多联机室外机 | 10 | 制热量 | Heating Capacity | kW | 37.81
水源多联机室外机 | 11 | 制热量 | Heating Capacity | kBtu | 129
水源多联机室外机 | 12 | EER | EER | W/W | 3.81
水源多联机室外机 | 13 | EER | EER | /W | 13
水源多联机室外机 | 14 | COP | COP | W/W | 4.2
水源多联机室外机 | 15 | COP | COP | /W | 14.33
水源多联机室外机 | 16 | 性能系数 | ECOP | － | /
水源多联机室外机 | 17 | 季节能效比 | SEER | － | /
水源多联机室外机 | 18 | 季节性能系数 | HSPF | － | /
水源多联机室外机 | 19 | 季节性能系数 | SCOP | － | /
水源多联机室外机 | 20 | 全年能效比 | AEER | － | /
水源多联机室外机 | 21 | 全年性能系数 | ACOP | － | /
水源多联机室外机 | 22 | 全年能源消耗效率 | APF | W/W | /
水源多联机室外机 | 23 | IPLV（制冷/制热） | IPLV | － | /
水源多联机室外机 | 24 | A1负荷制冷/制热能力<25%> | A1 Cooling/Heating Capacity<25%> | kW | /
水源多联机室外机 | 25 | A1负荷制冷/制热功率<25%> | A1 Cooling/Heating Power Input<25%> | kW | /
水源多联机室外机 | 26 | A2负荷制冷/制热能力<50%> | A2 Cooling/Heating Capacity<50%> | kW | /
水源多联机室外机 | 27 | A2负荷制冷/制热功率<50%> | A2 Cooling/Heating Power Input<50%> | kW | /
水源多联机室外机 | 28 | A3负荷制冷/制热能力<75%> | A3 Cooling/Heating Capacity<75%> | kW | /
水源多联机室外机 | 29 | A3负荷制冷/制热功率<75%> | A3 Cooling/Heating Power Input<75%> | kW | /
水源多联机室外机 | 30 | A4负荷制冷/制热能力<100%> | A4 Cooling/Heating Capacity<100%> | kW | /
水源多联机室外机 | 31 | A4负荷制冷/制热功率<100%> | A4 Cooling/Heating Power Input<100%> | kW | /
水源多联机室外机 | 32 | 噪音<声压级> | Sound Pressure Level | dB | 51
水源多联机室外机 | 33 | 噪音<声功率级> | Sound Power Level | dB | /
水源多联机室外机 | 34 | 噪音<声压级><全消音> | Sound Pressure Level | dB | 48
水源多联机室外机 | 36 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/230
水源多联机室外机 | 37 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
水源多联机室外机 | 38 | 相数 | Phases | － | 3
水源多联机室外机 | 39 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | /
水源多联机室外机 | 40 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | ERROR 15
水源多联机室外机 | 41 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | N | 5
水源多联机室外机 | 42 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | 3.15
水源多联机室外机 | 43 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | /
水源多联机室外机 | 44 | 制冷输入功率 | Cooling Power Input | kW | 9.23
水源多联机室外机 | 45 | 制热输入功率 | Heating Power Input | kW | 8.5
水源多联机室外机 | 46 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | A | 26
水源多联机室外机 | 47 | 制热输入电流 | Heating Current Input | A | 24
水源多联机室外机 | 48 | 最大输入功率 | Rated Power Input | kW | 13
水源多联机室外机 | 49 | 最大电流 | Rated Current | A | 39
水源多联机室外机 | 50 | 启动电流 | Starting Current | A | ＜3
水源多联机室外机 | 51 | MOP | Maximum Overcurrent Protection | A | 45
水源多联机室外机 | 52 | MCA | Minimum Circuit Ampacity | A | 38
水源多联机室外机 | 56 | 压缩机品牌 | Compressor Trademark | － | Hitachi
水源多联机室外机 | 57 | 压缩机厂家 | Compressor Manufacturer | － | Hitachi Compressor Products Co.; Ltd
水源多联机室外机 | 58 | 压缩机型号1 | Compressor Model1 | － | E706DHD-72D2YG
水源多联机室外机 | 59 | 压缩机型号2 | Compressor Model2 | － | /
水源多联机室外机 | 60 | 压缩机型号3 | Compressor Model3 | － | /
水源多联机室外机 | 61 | 压缩机类型1 | Compressor Type1 | － | Inverter Scroll
水源多联机室外机 | 62 | 压缩机类型2 | Compressor Type2 | － | /
水源多联机室外机 | 63 | 压缩机类型3 | Compressor Type3 |  | /
水源多联机室外机 | 64 | 压缩机数量 | Compressor Quantity | N | 1
水源多联机室外机 | 65 | 压缩机输入功率1 | Compressor Power Input | W | 7150
水源多联机室外机 | 66 | 压缩机输出功率1 | Compressor Power Output | W | /
水源多联机室外机 | 67 | 压缩机输入电流1 | Compressor Current Input | A | /
水源多联机室外机 | 68 | 压缩机堵转电流1 | Compressor Locked Rotor Amp | A | 20.9
水源多联机室外机 | 69 | 压缩机最高正常工作温度 |  | ℃ | 118
水源多联机室外机 | 70 | 压缩机温度保护方式 |  | － | Electronic
水源多联机室外机 | 71 | 压缩机电加热带数量 |  | 根 | 1
水源多联机室外机 | 72 | 压缩机电加热带功率 | Compressor Crankcase | W | 40
水源多联机室外机 | 73 | 压缩机冷冻油类型 | Compressor Refrigerant Oil Type | － | FVC68D
水源多联机室外机 | 74 | 压缩机冷冻油充注量 | Compressor Refrigerant Oil Charge Volume | L | 1.1
水源多联机室外机 | 75 | 压缩机排气量1 | Compressor Exhaust Volume | ml/rev | 72
水源多联机室外机 | 76 | 压缩机转速范围 |  | rpm | 600~6000
水源多联机室外机 | 77 | 压缩机容量调节方式 |  | － | DC Inverter
水源多联机室外机 | 78 | 压缩机调节级数 |  | － | 4
水源多联机室外机 | 79 | 压缩机部分负荷调节能力 |  | %～% | 20~100
水源多联机室外机 | 80 | 压缩机排气侧最高工作压力 |  | MPa | 4.3
水源多联机室外机 | 81 | 压缩机吸气侧最高工作压力 |  | MPa | 2.5
水源多联机室外机 | 82 | 压缩机排气侧最高温度 |  | ℃ | 118
水源多联机室外机 | 83 | 压缩机吸气侧最高温度 |  | ℃ | 40
水源多联机室外机 | 84 | 压缩机排气过热度 |  | ℃ | 25
水源多联机室外机 | 85 | 压缩机电机类型 |  | － | 3 Phase DC Inverter Asynchoronous Motor
水源多联机室外机 | 86 | 压缩机功率因数 |  | － | 0.99
水源多联机室外机 | 87 | 压缩机电机绝缘等级 |  | － | E
水源多联机室外机 | 88 | 压缩机冷却方式 |  | － | Cooling by Discharge Gas
水源多联机室外机 | 89 | 压缩机油过滤器 |  | － | Internal
水源多联机室外机 | 90 | 压缩机轴承形式 |  | － | Trundle type
水源多联机室外机 | 91 | 压缩机轴承材料 |  | － | Steel
水源多联机室外机 | 92 | 压缩机密封形式及材料 |  | － | Oil film
水源多联机室外机 | 93 | 压缩机轴承使用寿命 |  | h | 100000
水源多联机室外机 | 94 | 压缩机更换周期 |  | 年 | 15
水源多联机室外机 | 95 | 启动方式 |  | － | Software
水源多联机室外机 | 96 | 运行时连接方式（Y/△） |  | － | Y connection
水源多联机室外机 | 101 | 水侧换热器型号 |  | － | C62L-EZ-B-46
水源多联机室外机 | 102 | 水侧换热器类型 | Evaporator Type | － | Brazed Plate HEX
水源多联机室外机 | 103 | 水侧制冷工作进水温差范围 |  | ℃ | 3～6
水源多联机室外机 | 104 | 水侧制冷工作进水温差范围 |  | ℉ | 37.4～42.8
水源多联机室外机 | 105 | 水侧制热工作进水温度范围 |  | ℃ | 3～6
水源多联机室外机 | 106 | 水侧制热工作进水温度范围 |  | ℉ | 37.4～42.8
水源多联机室外机 | 107 | 水侧换热器壳体材质 |  | － | 316L
水源多联机室外机 | 108 | 水侧换热器壳体厚度 |  | mm | 118
水源多联机室外机 | 109 | 水侧换热器壳体厚度 |  | inch | 5 ?/8
水源多联机室外机 | 110 | 水侧换热器壳体保温材质 |  | － | PE
水源多联机室外机 | 111 | 水侧换热器壳体保温厚度 |  | mm | 5
水源多联机室外机 | 112 | 水侧换热器壳体保温厚度 |  | inch | 0 ??/16
水源多联机室外机 | 113 | 水侧换热器壳体尺寸（长×宽×高） |  | mm | 118×96×525
水源多联机室外机 | 114 | 水侧换热器壳体尺寸（长×宽×高） |  | inch | 4 5/8×3 3/4×20 5/8
水源多联机室外机 | 115 | 水侧换热器片厚 |  | mm | 0.25
水源多联机室外机 | 116 | 水侧换热器片厚 |  | inch | 0.01
水源多联机室外机 | 117 | 水侧换热器片数 |  | N | 46
水源多联机室外机 | 118 | 水侧换热器每片间隔距离 |  | mm | 3.2
水源多联机室外机 | 119 | 水侧换热器每片间隔距离 |  | inch | 0.126
水源多联机室外机 | 120 | 水侧换热器水流量 |  | m3/h | 7.6
水源多联机室外机 | 121 | 水侧换热器水流量 |  | GPM | 34
水源多联机室外机 | 122 | 水侧换热器水压降 |  | kPa | 59
水源多联机室外机 | 123 | 水侧换热器接管尺寸 |  | inch | 1 ?/4
水源多联机室外机 | 124 | 水侧换热器接管方式 |  | － | Male Thread Connection
水源多联机室外机 | 125 | 水侧换热器最高工作压力 |  | MPa | 1.96
水源多联机室外机 | 131 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℃ | 10～50
水源多联机室外机 | 132 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℉ | 50～122
水源多联机室外机 | 133 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | 10～50
水源多联机室外机 | 134 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | 50～122
水源多联机室外机 | 135 | 热回收运行范围 |  | ℃ | 10～45
水源多联机室外机 | 136 | 热回收运行范围 |  | ℉ | 50～113
水源多联机室外机 | 137 | 工作能力调节范围 | Capacity Adjustment Range | %～% | 10～100
水源多联机室外机 | 138 | 机组气密性试验压力 |  | MPa | 12.6
水源多联机室外机 | 139 | 机组真空试验真空度 |  | Pa | -10000
水源多联机室外机 | 140 | 机组机壳材料 |  | － | Metal plate
水源多联机室外机 | 141 | 机组机壳材料厚度 |  | mm | 1.15
水源多联机室外机 | 142 | 机组机壳材料厚度 |  | inch | 0 ??/16
水源多联机室外机 | 143 | 机组框架连接方式 |  | － | Bolt
水源多联机室外机 | 144 | 机组机壳涂料 |  | － | Polyester
水源多联机室外机 | 145 | 机组机壳颜色 |  | － | Grey
水源多联机室外机 | 146 | 防触电保护类别 | Isolation | － | I
水源多联机室外机 | 147 | 防水等级 | Moisture Protection | － | IP1X
水源多联机室外机 | 148 | 过载保护 | Overload Protector | － | Drive Board Overload Protector
水源多联机室外机 | 149 | 气候类型 | Climate Type | － | T1
水源多联机室外机 | 150 | 机组设计寿命 |  | 年 | 15
水源多联机室外机 | 151 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R410A
水源多联机室外机 | 152 | 制冷剂填充量 | Refrigerant Charge | kg | 7.8
水源多联机室外机 | 153 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | oz | 275.2
水源多联机室外机 | 154 | 最大连接内机数量 | Maximum drive IDU NO. | unit | 19
水源多联机室外机 | 155 | 测试工况标准号 |  | － | QJ/GD 43.00.081
水源多联机室外机 | 161 | 连接管连接方式 | Connection Method | － | Brazing Connection
水源多联机室外机 | 162 | 连接管最大长度（总长） | Connection Pipe Max. Length Distance | m | 300
水源多联机室外机 | 163 | 连接管最大长度（总长） | Connection Pipe Max. Length Distance | ft | 984 ??/16
水源多联机室外机 | 164 | 连接管追加冷媒量 | Connection Pipe Gas Additional Charge | g/m | 54
水源多联机室外机 | 165 | 连接管追加冷媒量 | Connection Pipe Gas Additional Charge | oz/ft. | 0.581
水源多联机室外机 | 166 | 免追加冷媒连接管长度（总长） | Not Additional Gas Connection Pipe Length | m | 0
水源多联机室外机 | 167 | 免追加冷媒连接管长度 | Not Additional Gas Connection Pipe Length | ft | 0
水源多联机室外机 | 168 | 连接管最大落差<内机与内机> | Connection Pipe Max. Height Distance | m | 30
水源多联机室外机 | 169 | 连接管最大落差<内机与内机> | Connection Pipe Max. Height Distance | ft | 98 ??/16
水源多联机室外机 | 170 | 连接管最大落差<内机与外机且内机在上> | Connection Pipe Max. Height Distance | m | 90
水源多联机室外机 | 171 | 连接管最大落差<内机与外机且内机在上> | Connection Pipe Max. Height Distance | ft | 295 ??/16
水源多联机室外机 | 172 | 连接管最大落差<内机与外机且外机在上> | Connection Pipe Max. Height Distance | m | 90
水源多联机室外机 | 173 | 连接管最大落差<内机与外机且外机在上> | Connection Pipe Max. Height Distance | ft | 295 ??/16
水源多联机室外机 | 174 | 最远内机连接管长度<单机> | Max. equivalent connection pipe length | m | 165
水源多联机室外机 | 175 | 最远内机连接管长度<单机> | Max. equivalent connection pipe length | ft | 541 ??/16
水源多联机室外机 | 176 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | mm | 22.2
水源多联机室外机 | 177 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | inch | 0.874
水源多联机室外机 | 178 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | mm | 28.6
水源多联机室外机 | 179 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | inch | 1.126
水源多联机室外机 | 180 | 气管尺寸1（接内机） | Gas Pipe | mm | /
水源多联机室外机 | 181 | 气管尺寸1（接内机） | Gas Pipe | inch | /
水源多联机室外机 | 182 | 液管尺寸1（接内机） | Liquid Pipe | mm | 12.7
水源多联机室外机 | 183 | 液管尺寸1（接内机） | Liquid Pipe | inch | 0.5
水源多联机室外机 | 184 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | mm | /
水源多联机室外机 | 185 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | inch | /
水源多联机室外机 | 186 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | mm | /
水源多联机室外机 | 187 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | inch | /
水源多联机室外机 | 188 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | mm | /
水源多联机室外机 | 189 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | inch | /
水源多联机室外机 | 190 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | mm | 780
水源多联机室外机 | 191 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | inch | 31 ??/16
水源多联机室外机 | 192 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | mm | 550
水源多联机室外机 | 193 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | inch | 22 ?/8
水源多联机室外机 | 194 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | mm | 1000
水源多联机室外机 | 195 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | inch | 39.37
水源多联机室外机 | 196 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | mm | 830
水源多联机室外机 | 197 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | inch | 33 ?/8
水源多联机室外机 | 198 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | mm | 596
水源多联机室外机 | 199 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | inch | 23.465
水源多联机室外机 | 200 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | mm | 1025
水源多联机室外机 | 201 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | inch | 40 ?/8
水源多联机室外机 | 202 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | mm | 833
水源多联机室外机 | 203 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | inch | 33 ??/16
水源多联机室外机 | 204 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | mm | 561
水源多联机室外机 | 205 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | inch | 22 ??/16
水源多联机室外机 | 206 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | mm | 1160
水源多联机室外机 | 207 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | inch | 46 ??/16
水源多联机室外机 | 208 | 堆放层数 | Stacked Layers | － | 2
水源多联机室外机 | 209 | 净重 | Net Weight | kg | 171
水源多联机室外机 | 210 | 净重 | Net Weight | LBS | 377
水源多联机室外机 | 211 | 毛重 | Gross Weight | kg | 184
水源多联机室外机 | 212 | 毛重 | Gross Weight | LBS | 406
水源多联机室外机 | 213 | 运行重量 | Operating Weight | kg | 171
水源多联机室外机 | 214 | 运行重量 | Operating Weight | LBS | 377
水源多联机室外机 | 221 | 室外机装柜量<20’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 52
水源多联机室外机 | 221 | 室外机装柜量<40’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 112
水源多联机室外机 | 223 | 室外机装柜量<40’高柜> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 112
水源多联机室外机 | 225 | 制冷 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 226 | 制热 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 227 | 送风 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 228 | 室外机静压调节 |  |  | NO
水源多联机室外机 | 229 | 应急运转功能 |  |  | YES
水源多联机室外机 | 251 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | VWQ120WMAFU.BZ000000
水源多联机室外机 | 252 | 说明书链接 |  |  | 600005061146
水源多联机室外机 | 253 | 室外机图片 |  |  | PN00910683
水源多联机室外机 | 254 | 技术服务手册 |  |  | 文件号
水源多联机室外机 | 255 | 选型手册 |  |  | 文件号
水源多联机室外机 | 256 | 推广PPT |  |  | GPPT00303890
水源多联机室外机 | 257 | 机组配置表 |  |  | 编码
水源多联机室外机 | 258 | 技术基础资料 |  |  | 不涉及