## Sheet1
模块 | 序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | 参数
室外机 | 1 | 型号 | Model | － | GMV-Y48WL/A-T(U)
室外机 | 2 | 成品码 | Product Code | － | CN870W0200
室外机 | 3 | 系列名称 | Series Name | － | GMV5 Solar mini
室外机 | 4 | 型式代号 | Func type | － | Heat Pump
室外机 | 5 | 组合单元 | Components | － | /
室外机 | 6 | 制冷量 | Cooling Capacity | kW | 14.1
室外机 | 7 | 制冷量 | Cooling Capacity | kBtu/h | 48
室外机 | 8 | 制热量 | Heating Capacity | kW | 15.8
室外机 | 9 | 制热量 | Heating Capacity | kBtu/h | 54
室外机 | 11 | 能效比 | EER | W/W | 3.71
室外机 | 12 | 性能系数 | COP | W/W | 3.95
室外机 | 13 | IPLV | IPLV |  | /
室外机 | 14 | A1负荷制冷/制热能力<25%> | A1 Cooling/Heating Capacity<25%> | kW | /
室外机 | 15 | A1负荷制冷/制热功率<25%> | A1 Cooling/Heating Power Input<25%> | kW | /
室外机 | 16 | A2负荷制冷/制热能力<50%> | A1 Cooling/Heating Capacity<50%> | kW | /
室外机 | 17 | A2负荷制冷/制热功率<50%> | A1 Cooling/Heating Power Input<50%> | kW | /
室外机 | 18 | A3负荷制冷/制热能力<75%> | A1 Cooling/Heating Capacity<75%> | kW | /
室外机 | 19 | A3负荷制冷/制热功率<75%> | A1 Cooling/Heating Power Input<75%> | kW | /
室外机 | 20 | A4负荷制冷/制热能力<100%> | A1 Cooling/Heating Capacity<100%> | kW | /
室外机 | 21 | A4负荷制冷/制热功率<100%> | A1 Cooling/Heating Power Input<100%> | kW | /
室外机 | 22 | 性能系数 | ECOP | － | /
室外机 | 23 | 风量 | Air Flow Volume | m3/h | 6300
室外机 | 24 | 风量 | Air Flow Volume | CFM | 3708
室外机 | 25 | 机外静压 | ESP | Pa | 0
室外机 | 26 | 噪声<声压级> | Sound Pressure Level | dB | 58
室外机 | 27 | 噪声<声功率级> | Sound Power Level | dB | /
室外机 | 28 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/240
室外机 | 29 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
室外机 | 30 | 相数 | Phases | － | 1
室外机 | 31 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | /
室外机 | 32 | MOP | Maximum Overcurrent Protection | A | 45(RLA:19)
室外机 | 33 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | N | 3
室外机 | 34 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | 45
室外机 | 35 | 制冷输入功率 | Cooling Power Input | kW | 3.8
室外机 | 36 | 制热输入功率 | Heating Power Input | kW | 4
室外机 | 37 | 制热水输入功率 | Water Heating Power Input | kW | /
室外机 | 38 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | A | 20.5
室外机 | 39 | 制热输入电流 | Heating Current Input | A | 21.5
室外机 | 40 | 制热水输入电流 | Water Heating Current Input | A | /
室外机 | 41 | 最大输入功率 | Rated Power Input | kW | 6.5
室外机 | 42 | 最大电流 | Rated Current | A | 34.8
室外机 | 43 | 防水等级 | Moisture Protection | -- | IPX4
室外机 | 44 | 气候类型 | Climate Type | － | T1
室外机 | 45 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | mm | /
室外机 | 46 | 高压气管尺寸（接内机） | High Pressure Gas Pipe | inch | /
室外机 | 47 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | mm | /
室外机 | 48 | 低压气管尺寸（接内机） | Low Pressure Gas Pipe | inch | /
室外机 | 49 | 液管尺寸（接内机） | Liquid Pipe | mm | 9.52
室外机 | 50 | 液管尺寸（接内机） | Liquid Pipe | inch | 2021-03-08
室外机 | 51 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | mm | /
室外机 | 52 | 气管尺寸（接热水发生器） | Gas Pipe | inch | /
室外机 | 53 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | mm | /
室外机 | 54 | 液管尺寸（接热水发生器） | Liquid Pipe | inch | /
室外机 | 55 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | mm | /
室外机 | 56 | 均油管尺寸 | Oil Pipe | inch | /
室外机 | 57 | 连接方式 | Connection Method | － | Flare Connection
室外机 | 58 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | mm | 900
室外机 | 59 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | mm | 340
室外机 | 60 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | mm | 1345
室外机 | 61 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | mm | 998
室外机 | 62 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | mm | 458
室外机 | 63 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | mm | 1500
室外机 | 64 | 净重 | Net Weight | kg | 123
室外机 | 65 | 毛重 | Gross Weight | kg | 133
室外机 | 66 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R410A
室外机 | 67 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | kg | 3.3
室外机 | 68 | 室外机装柜量<20’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 20’ Container > | unit | 27
室外机 | 69 | 室外机装柜量<40’> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ Container > | unit | 58
室外机 | 70 | 室外机装柜量<40’高柜> | Outdoor Unit Loading Quantity < 40’ High Cube Container > | unit | 59
室外机 | 71 | 压缩机厂家 | Compressor Manufacturer | － | Zhuhai Landa Compressor Co.; Ltd.
室外机 | 72 | 压缩机类型1 | Compressor Type1 | － | Inverter Rotary
室外机 | 73 | 压缩机类型2 | Compressor Type2 | － | /
室外机 | 74 | 压缩机数量 | Compressor Quantity | N | 1
室外机 | 75 | 电机类型 | Motor Type | － | DC motor
室外机 | 76 | 风叶数量 | Fan Quantity | － | 2
室外机 | 77 | 能效比 | EER | /W | 12.63
室外机 | 78 | 性能系数 | COP | /W | 13.5
室外机 | 79 | 季节能效比 | SEER | － | /
室外机 | 80 | 工作能力调节范围 | Capacity Adjustment Range | %～% | 10%~100%
室外机 | 81 | 最大连接内机数量 | Maximum drive IDU NO. | unit | 8
室外机 | 82 | 最远内机连管长<外机到内机> | Max. Equivalent Connection Pipe Length | m | 120
室外机 | 83 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -5~48
室外机 | 84 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | -20~27
室外机 | 85 | 热回收工作环境温度范围 | Heat Recovery Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
室外机 | 86 | 季节性能系数 | HSPF | － | /
室外机 | 87 | 季节性能系数 | SCOP | － | /
室外机 | 88 | 全年能效比 | AEER | － | /
室外机 | 89 | 全年性能系数 | ACOP | － | /
室外机 | 90 | 全年能源消耗效率 | APF | W/W | /
室外机 | 91 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | /
室外机 | 92 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | /
室外机 | 93 | 压缩机商标 | Compressor Trademark | － | GREE
室外机 | 94 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | mm | 472-160
室外机 | 95 | 冷凝器管径 | Condenser Pipe Diameter | inch | 0.333
室外机 | 96 | 冷凝器片距 | Condenser Fin Pitch | mm | 1.6
室外机 | 97 | 冷凝器翅片颜色 | Condenser Fin Colour | － | gold
室外机 | 98 | 冷凝器最大可承受压力 | Condenser Max. Allowable Pressure | MPa | 4.2
室外机 | 99 | 排气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 4.2
室外机 | 100 | 吸气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side | MPa | 2.5
室外机 | 101 | 最大允许压力 | Maximum Allowable Pressure | MPa | 4.2
室外机 | 102 | 高压保护 | High Presser Overload Protector | MPa | 4.2
室外机 | 103 | 低压保护 | Low Presser Overload Protector | MPa | 0.33
室外机 | 104 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | ℉ | 23~118
室外机 | 105 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | -4~81
室外机 | 106 | 制热水工作环境温度范围 | Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
室外机 | 107 | 制冷+制热水工作环境温度范围 | Cooling and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
室外机 | 108 | 制热+制热水工作环境温度范围 | Heating and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
室外机 | 109 | 热回收工作环境温度范围 | Heat Recovery Operation Ambient Temperature Range | ℉ | /
室外机 | 110 | 化霜方式 | Defrosting Method | -- | Automatic Defrosting
室外机 | 111 | 防触电保护类别 | Isolation | － | I
室外机 | 112 | 过载保护 | Overload Protector | － | Drive Board Overload Protector
室外机 | 113 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | oz | 116.4
室外机 | 114 | 节流方式 | Throttling Method | － | EXV
室外机 | 115 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | inch | 35 ??/16
室外机 | 116 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | inch | 13 ?/8
室外机 | 117 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | inch | 52.953
室外机 | 118 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | mm | 980
室外机 | 119 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | inch | 39 ??/16
室外机 | 120 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | mm | 440
室外机 | 121 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | inch | 17 ??/16
室外机 | 122 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | mm | 1380
室外机 | 123 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | inch | 54 ??/16
室外机 | 124 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | inch | 39 ??/16
室外机 | 125 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | inch | 18.031
室外机 | 126 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | inch | 59.055
室外机 | 127 | 净重 | Net Weight | LBS | 271.2
室外机 | 128 | 毛重 | Gross Weight | LBS | 293.3
室外机 | 129 | MCA | Minimum Circuit Ampacity | A | 35
室外机 | 150 | 可选配软件及控制器 | Optional Software and Controller | － | /
室外机 | 151 | 低温制冷功能 | Low Ambient Cooling Function |  | YES
室外机 | 152 | 化霜时间可设功能 | Defrosting Time Set Function |  | NO
室外机 | 200 | 转接板数量 | Con_Board Numeber | N | 0
室外机 | 201 | 爆炸图<含清单>链接 |  |  | VY60WLATU.BZ000000
室外机 | 202 | 说明书链接 |  |  | 600005060975
室外机 | 203 | 室外机图片 |  |  | 34973
室外机 | 204 | 技术服务手册 |  |  | JF00303833
室外机 | 205 | 选型手册 |  |  | SJ00505031
室外机 | 206 | 推广PPT |  |  | GPPT00302146
室外机 | 301 | 分歧管型号 | Modules Branch Name | － | /
室外机 | 401 | 压缩机型号1 | Compressor Model1 | － | QXAS-F428zX050E
室外机 | 402 | 压缩机型号2 | Compressor Model2 | － | /
室外机 | 403 | 压缩机输入功率 | Compressor Power Input | W | 4580
室外机 | 404 | 压缩机运转电流 | Compressor Rated Load Amp | A | 21
室外机 | 405 | 压缩机堵转电流 | Compressor Locked Rotor Amp | A | /
室外机 | 406 | 压缩机过载保护器 | Compressor Thermal Protector | － | /
室外机 | 407 | 压缩机加热带功率 | Compressor Crankcase | W | 40
室外机 | 408 | 压缩机冷冻油类型 | Compressor Refrigerant Oil Type | － | FV50S or equivalent
室外机 | 409 | 压缩机冷冻油容积 | Compressor Refrigerant Oil Charge Volume | L | 1
室外机 | 410 | 风叶类型 | Fan Type | － | Axial-flow
室外机 | 411 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | inch | 18 4/7~6 2/7
室外机 | 412 | 电机型号 | Motor Model | － | SWZ120A
室外机 | 413 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | － | B
室外机 | 414 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | － | IP44
室外机 | 415 | 风机驱动类型（直驱/皮带轮） | Fan Motor Drive Type | － | Direct-driven
室外机 | 416 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | 100-820
室外机 | 417 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | 120
室外机 | 418 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp | A | 7
室外机 | 419 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
室外机 | 420 | 冷凝器材料（管材－翅片） | Condenser Material | － | Copper tube-Aluminum fin
室外机 | 421 | 冷凝器迎风面积<平方英尺> | Condenser Face Area | sq.ft | 12.06
室外机 | 422 | 冷凝器迎风面积<平方米> | Condenser Face Area | m2 | 1.12
室外机 | 423 | 冷凝器管径 | Condenser Pipe Diameter | mm | φ7.94
室外机 | 424 | 冷凝器排数 | Condenser Number of Rows | － | 2
室外机 | 425 | 冷凝器管心距×行距 | Condenser Tube Pitch×Row Pitch | mm | 22×19
室外机 | 426 | 冷凝器每英寸翅片数 | Condenser Fins per Inch | － | /
室外机 | 427 | 冷凝器翅片类型 | Condenser Fin Type | － | ripple
室外机 | 428 | 冷凝器循环路数 | Condenser Number of Circuits | － | 10
室外机 | 429 | 冷凝器规格<长×宽×高> | Condenser Length × Height × Width | mm | 845×38×1320
室外机 | 481 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | mm | 15.9
室外机 | 482 | 气管尺寸（接内机） | Gas Pipe | inch | 2021-05-08
室外机 | 841 | 制热水工作环境温度范围 | Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
室外机 | 842 | 制冷+制热水工作环境温度范围 | Cooling and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /
室外机 | 843 | 制热+制热水工作环境温度范围 | Heating and Water Heating Operation Ambient Temperature Range | ℃ | /